Техническое задание и технологическое решение комплекса для дозирования гипохлорита натрия Alta Chlorine

| Основные параметры комплекса дозирования |  |
| --- | --- |
| Характер среды | Хозяйственно-бытовые сточные воды, техническая вода, питьевая вода |
| Суточный расход обеззараживаемой среды, м3/сут | 10-5000 |
| Максимальный пиковый расход обеззараживаемой среды, м3/ч | 600 |
| Максимальная производительность, мл/мин | 360 |
| Минимальная производительность, мл/мин | 2 |
| Погрешность дозирования | 2% |
| Максимальная мощность, Вт | 100 |
| Габаритные размеры ШУ (ДхШхВ), мм | 500x400x200 500x300x200 |
| Температурный диапазон применения, С | 0...+40 |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Оборудование может работать в автоматическом и ручном режимах.

В автоматическом режиме для расчета потребной производительности используются данные о расходе сточных вод от расходомера (не входит в комплект поставки). Возможны три вида сигналов – цифровой (RS-485, Modbus RTU), аналоговый (4-20 мА) и дискретный (импульсный выход расходомера), но одновременно использоваться может только один из них.

В ручном режиме потребная производительность дозаторов задается вручную с панели оператора на лицевой панели шкафа управления.

В шкафу управления Alta Chlorine установлено программируемое реле Owen ПР200.220, при помощи которого осуществляется выдача сигналов управления согласно заложенной программе. Подача реагента (гипохлорит натрия) осуществляется двумя насосами-дозаторами, которые установлены в отдельном шкафу. На всасывающих патрубках установлены механические фильтры для предотвращения попадания твердых частиц в тракт подачи реагента и механизм насосов-дозаторов. Комплекс обладает возможностью расчета коррекции реакционной способности раствора гипохлорита натрия (потерь активного хлора) в зависимости от возраста реагента и его температуры.

Контроль и управление комплексом может осуществляться как локально (с помощью панели оператора), так и удаленно. Для удаленного управления необходим компьютер или планшет с доступом в интернет и возможностью установки приложения диспетчеризации (SCADA).